Plano de Prevenção do Lar

ÍNDICE

1. INFORMAÇÕES GERAIS RELATIVAS AO EDIFÍCIO

1.1 IDENTIFICAÇÃO

1.2 DATA DA ENTRADA EM FUNCIONAMENTO

1.3 DESCRIÇÃO DAS INSTALAÇÕES (ACTIVIDADES E OCUPAÇÃO DOS ESPAÇOS)

1.4 OCUPAÇÃO E HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO

1.5 INFRA-ESTRUTURAS

1.5.1 Rede de águas

1.5.2 Rede eléctrica

1.5.3 Rede de comunicações

1.5.4 Redes de gases (gases medicinais comburentes, gases combustíveis ou gases anestésicos)

1.6 COMPARTIMENTAÇÃO E SECTORIZAÇÃO CORTA-FOGO

1.7 CAMINHOS DE EVACUAÇÃO

1.8 SINALÉTICA DE SEGURANÇA

1.9 SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE SCIE E OUTROS

1.10 IDENTIFICAÇÃO DOS RESPONSÁVEIS PELA SEGURANÇA

1.11 ACESSIBILIDADES

1.11.1 Acessibilidade dos meios de socorro aos espaços da UT

1.11.2. Acessibilidade dos meios de socorro à rede de água de SI

1.11.3. Acessibilidade aos meios de alarme e de intervenção

1.12 LOCAIS DE MAIOR RISCO

# 1.12.1. Identificação e localização de fontes de energia (Local de risco C):

1.12.2. Riscos Humanos

2. REGRAS DE EXPLORAÇÃO DOS ESPAÇOS

2.1. ACESSIBILIDADE DOS MEIOS DE SOCORRO;

2.2. CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO (EXPLORAÇÃO DAS INSTALAÇÕES TÉCNICAS; OPERAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS E SISTEMAS DE SEGURANÇA)

2.2.1. Instruções de funcionamento

2.2.2. Programas de manutenção

2.2.3. Caderno de registos

2.2.4. Plano de formação

3. ANEXOS

| 1. INFORMAÇÕES GERAIS RELATIVAS AO EDIFÍCIO 1.1 Identificação Estabelecimento:___________________________________________________ Designação:________________________________________________________ Morada: __________________________________________________________ Freguesia:_________________ Distrito: Lisboa______ Concelho: Mafra________ Telefone: ______________ E-Mail: _________________ Fax: _______________ Este Estabelecimento de apoio social é do tipo: [ ] Lar de idosos [ ] Residência [ ] Centro de noite [ ] Centro de dia [ ] Centro de convívio Propriedade de:_____________________________________________________ Gerido por: ________________________________________________________ Responsável de Segurança: __________________________________________ Delegado (s) de Segurança: ___________________________________________ 1.2 Data de entrada em Funcionamento Data de entrada em funcionamento: __________ Ano de construção: _________ Altura do estabelecimento: ____________________________________________ Efectivo Total: ______________________________________________________ Efectivo em locais de risco D: _________________________________________ 1.3 Descrição das Instalações (Actividades e Ocupação dos Espaços) Este Estabelecimento de apoio social fornece os seguintes serviços: [ ] Fisioterapia [ ] Ocupação de tempos livres [ ] Outros. Indique quais:_____________________________________________ 1.4 Ocupação e Horário de Funcionamento [ ] Ocupação exclusiva [ ] Ocupação mista |  |
| --- | --- |

Horário de Visitas:___________ Horário de funcionamento: _______________

1.5 Infra-Estruturas

1.5.1 Rede de águas

A rede de distribuição de água e a rede de incêndio estão, respectivamente, nos Anexos I e II.

1.5.2 Rede eléctrica

A rede eléctrica está no Anexo III.

1.5.3 Rede de comunicações

A rede de comunicações está no Anexo IV.

1.5.4 Redes de gases (gases medicinais comburentes, gases combustíveis ou gases anestésicos)

A rede de gases está no Anexo V.

1.6 Compartimentação e Sectorização Corta-Fogo

A compartimentação e sectorização do estabelecimento estão representadas no Anexo VI.

1.7 Caminhos de Evacuação

Os caminhos de Evacuação estão representados no Anexo VII.

1.8 Sinalética de Segurança

A Sinalética de Segurança encontra-se representada no Anexo VIII.

1.9 Sistemas e Equipamentos de SCIE e outros

# Equipamento de 1ª intervenção:

- Carretéis (pisos C/V, R/C, 1, 2 e 3);

- Extintores (pisos C/V, R/C, 1, 2 e 3).

Nota: Localização dos dispositivos de 1ª Intervenção (Anexos IX)

# Sistemas automáticos de detecção de incêndio (Anexos X)

- Sala de controlo na recepção;

- Detectores de incêndio em todos os compartimentos da unidade.

- Cozinha e copa adjacente.

# Extinção Automática de Incêndios por Temperatura (Anexos X)

- Sala técnica.

# Meios de Alarme (Anexos X)

Em caso de emergência o alarme será accionado automaticamente, consistindo em toques intermitentes da sirene.

# Meio de Alerta

O Alerta para o exterior é dado através do telemóvel.

Contactos – (Anexo XI)

1.10 Identificação dos Responsáveis pela Segurança

Contactos dos Responsáveis da Segurança

| Nome / Função no Estabelecimento | Contactos |
| --- | --- |
| Responsável de Segurança | Ext: |
|  | Tm: |
|  | Casa: |
| Delegado de Segurança | Ext: |
|  | Tm: |
| Substituto do Delegado de Segurança | Ext: |
|  | Tm: |
| Delegado de Segurança (situação noite) | Ext: |
|  | Tm: |
| Substituto do Delegado de Segurança (situação noite) | Ext: |
|  | Tm: |

1.11 Acessibilidades

1.11.1 Acessibilidade dos meios de socorro

# Localização Geográfica (anexo 1 e 2 - mapa de localização)

- Quinta das Pevides, junto à entrada da A21 Mafra Oeste;

- Coordenadas geográficas: 38º 56,584 N / 9º 21,234 O

- Entrada de acesso:

Estrada de acesso à cabine dos portageiros da A21 Mafra Oeste

R. Américo Veríssimo Valadas n.16

1.11.2. Acessibilidade dos meios de socorro à rede de água de SI

Conforme Anexo II.

1.11.3. Acessibilidade aos meios de alarme e de intervenção

Conforme Anexo X.

1.12 Locais de Maior Risco

# 1.12.1. Identificação e localização de fontes de energia (Local de risco C):

| Posto Transformação | 200 kVA | - Corte geral junto ao acesso do PT | C/V |
| --- | --- | --- | --- |
| Gerador de Emergência | 100 kVA com depósito de 400l de gasóleo | - Arranque automático; - Parar no quadro de comando. | C/V |
| Depósito de gás propano | 5 Garrafas de 45 kg | - Corte geral no exterior junto às garrafas. - Corte parcial na cozinha. | Exterior |
| Caldeira a gasóleo | Depósito de 2.000l | -Válvula de corte geral no depósito; - Válvula de corte parcial junto à caldeira. | C/V |
| Entrada de Água | ------ | - Junto à portaria conforme sinalização. | Exterior |
| Quadro Geral de Electricidade | ------ | - Corte geral junto à recepção | R/C |
| Quadro Parcial de electricidade | ------ | - Corte parcial, cada piso tem um quadro | Em cada piso |

Nota: Localização conforme plantas (Anexo XII).

Anfiteatro, onde poderão estar cerca de 200 pessoas, das quais cerca de 50% com limitações motoras.

1.12.2. Riscos Humanos (Locais de Risco D)

Os locais assinalados nas plantas são considerados de Risco D (Anexo XII).

Locais de um estabelecimento com permanência de pessoas acamadas, pessoas limitadas na mobilidade ou nas capacidades de percepção e reacção a um alarme.

São considerados locais de risco D, caso existam:

  - Internamento;

  - Cuidados especiais;

  - Fisioterapia;

  - Quartos ou grupos desses quartos e respectivas circulações horizontais exclusivas;

  - Enfermarias ou grupos de enfermarias e respectivas circulações horizontais exclusivas;

  - Salas de estar, de refeições e de outras actividades ou grupos dessas salas e respectivas circulações horizontais exclusivas, destinadas a pessoas idosas.

Os espaços de alojamento de idosos destinados a pessoas cuja mobilidade ou capacidades de percepção e reacção a um alarme sejam mais limitadas devem situar-se preferencialmente no piso de saída para o exterior do edifício.

2. REGRAS DE EXPLORAÇÃO DOS ESPAÇOS

2.1. Acessibilidade dos meios de Socorro;

# Acessos ao edifício a partir do exterior

Piso C/V - Garagem – Portão seccionado e electrificado para veículos, acesso rampa;

- Sala técnica – portão seccionado de abertura manual;

- Lavandaria – Porta dupla com barras anti-pânico.

- Piso R/C - Recepção – duas portas duplas de abrir para peões;

- Área de fisioterapia e hidroginástica;

- Sala de estar – duas portas de alumínio de 2 vãos com barras antipânico.

- Piso 1 - Porta corta-fogo com barras anti-pânico com acesso por uma rampa.

- Piso 2 – Não tem acesso ao exterior.

- Piso 3 – Não tem acesso ao exterior.

Nota: As escadas interiores dão acesso ao terraço no topo do edifício com cerca de 1.500m2.

2.2. Conservação e Manutenção (exploração das Instalações Técnicas; Operação dos Equipamentos e Sistemas de Segurança)

As regras de exploração e de comportamento a adoptar pelo pessoal destinadas a garantir a manutenção das condições de segurança no decurso da utilização nos domínios de:

  - Acessibilidade dos meios de socorro;

  - Praticabilidade dos caminhos de evacuação;

  - Eficácia dos meios de compartimentação, isolamento e protecção;

  - Conservação dos espaços do estabelecimento em condições de limpeza e arrumação adequados;

- Segurança na produção, na manipulação e no armazenamento de materiais e substâncias perigosas;

2.2.1. Instruções de funcionamento

Devem existir instruções de funcionamento dos principais dispositivos e equipamentos técnicos e respectivos procedimentos a adoptar para a rectificação de anomalias previsíveis (Anexo XIII).

2.2.2. Programas de manutenção

Deve existir um programa de manutenção preventiva com o respectivo calendário e lista de testes de verificação periódica, de dispositivos, equipamentos e instalações, designadamente (Anexo XIV):

  - Dispositivos de retenção de portas resistentes ao fogo;

  - Fontes e locais de energia de emergência;

  - Aparelhos de produção de calor e confecção de alimentos;

  - Ascensores/monta-cargas;

  - Instalações de aquecimento, ventilação e condicionamento de ar;

  - Instalações de extracção de vapores e de gorduras de cozinhas;

  - Instalações de utilização, administração e armazenamento de gases medicinais comburentes e gases combustíveis;

  - Instalações de alarme e alerta;

- Meios de extinção, etc.

2.2.3. Caderno de registos

O caderno de registo é destinado à inscrição de ocorrências relevantes e à guarda de relatórios de (Anexo XV):

  - Anomalias observadas nas operações de verificação, conservação ou manutenção;

  - Vistorias e inspecções;

  - Incidentes e avarias;

  - Modificações e alterações;

  - Trabalhos perigosos;

  - Instrução e formação;

  - Exercícios de segurança.

2.2.4. Plano de formação

Instrução, formação e exercícios de segurança (Obrigatório para todos os colaboradores)

Nos estabelecimentos do tipo hospitalar devem ser instituídos programas para a sensibilização e instrução de todo o pessoal no domínio da segurança contra incêndio. Anualmente devem ser realizadas as seguintes acções (Anexo XVI):

- Sessões formativas de todo o pessoal com o intuito de:

  - Familiarização com o “Lar”;

  - Esclarecimento das regras de exploração e de comportamento estipuladas no plano de prevenção;

  - Instruções técnicas básicas de manipulação dos meios de primeira intervenção, nomeadamente extintores portáteis, mantas ignífugas e carretéis;

- Acções de formação e treino do plano de emergência destinadas a:

  - Instrução de delegados de segurança a quem sejam cometidas tarefas específicas na concretização dos planos de actuação e de evacuação;

- Exercícios para treino dos planos anteriormente referidos, com vista à criação de rotinas de comportamento e de actuação.

Deve também ser realizados de exercícios de evacuação e simulacros, com a colaboração dos bombeiros e de delegados da Protecção Civil (Anexo XVII).

Anexos

Anexo 0	Enquadramento Legal

Anexo I 	Rede de Distribuição de Água

Anexo II 	Rede de Incêndios

Anexo III 	Rede Eléctrica

Anexo IV 	Rede de Comunicações

Anexo V 	Rede de Gases

Anexo VI 	Compartimentação e Sectorização Corta-fogo

Anexo VII 	Caminhos de Evacuação

Anexo VIII 	Sinalética de Segurança

Anexo IX 	Meios de 1ª Intervenção

Anexo X 	Sistema Automático de Detecção de Incêndio

Anexo XI 	Contactos para Alerta

Anexo XII 	Locais de Maior Risco

Anexo XIII 	Instruções de Funcionamento

Anexo XIV 	Programa de Manutenção

Anexo XV 	Cadernos de Registos

Anexo XVI 	Plano de Formação

Anexo XVII 	Exercícios e Simulacros

Anexo 0

Enquadramento Legal

É ao Ministério do Trabalho e da Solidariedade Social que compete definir e executar políticas no âmbito dos estabelecimentos de apoio social a pessoas idosas, nomeadamente as relacionadas com o licenciamento, fiscalização, condições de instalação ou condições de funcionamento dos mesmos, entre outras.

No seguinte Quadro apresentam-se alguns diplomas considerados relevantes para os estabelecimentos em estudo.

| Decreto-Lei n.º 220/2008, de 12 de Novembro | Estabelece o novo Regime Jurídico de Segurança contra Incêndio em Edifícios (RJ-SCIE), a 1 de Janeiro de 2009. |
| --- | --- |
| Decreto-Lei n.º 133-A/97, de 30 de Maio | Regime de licenciamento e fiscalização dos estabelecimentos e serviços de apoio social, do âmbito da segurança social. Revoga o Decreto-Lei n.º 30 /89, de 24 de Janeiro. |
| Decreto-Lei n.º 64/2007, de 14 de Março | Regime de licenciamento e de fiscalização da prestação de serviços e dos estabelecimentos de apoio social. Revoga o Decreto-Lei n.º 133-A/97, de 30 de Maio, sem prejuízo do disposto no artigo 45.º do Decreto-Lei n.º 64/2007, de 14 de Março (vigora o regime sancionatório contemplado no Decreto-Lei n.º 133-A/97, de 30 de Maio). |
| Decreto-Lei n.º 268/99, de 15 de Julho | É estabelecida a obrigatoriedade do uso de um livro de reclamações pelos estabelecimentos incluídos no âmbito da aplicação do citado Decreto-Lei n.º 133-A/97, de 30 de Maio. |
| Despacho Normativo n.º 12/98, de 25 De Fevereiro | Estabelece as normas reguladoras das condições de instalação e funcionamento dos Lares para idosos. |
| Despacho Normativo n.º 52/98, de 3 de Agosto | Altera o prazo estabelecido para a apresentação do plano de adequação às novas exigências estabelecidas no Despacho Normativo n.º 12/98, de 13 de Janeiro. |
| Despacho Normativo n.º 30/2006 de 8 De Maio De 2006 | Cria excepções aos requisitos técnicos definidos no Despacho Normativo n.º 12/98, de 13 de Janeiro, no que respeita à capacidade máxima dos estabelecimentos correspondentes a estruturas residenciais e capacidade dos respectivos quartos. |

Anexo I

Rede de Distribuição de Água

Anexo II

Rede de Incêndios

Anexo III

Rede Eléctrica

Anexo IV

Rede de Comunicações

Anexo V

Rede de Gases

Anexo VI

Compartimentação e Sectorização Corta-fogo

Anexo VII

Caminhos de Evacuação

Anexo VIII

Sinalética de Segurança

Anexo IX

Meios de 1ª Intervenção

Anexo X

Sistema Automático de Detecção de Incêndio

Anexo XI

Contactos para Alerta

CONTACTOS DE EMERGÊNCIA EXTERNOS

| Entidade | Contacto |
| --- | --- |
| Bombeiros Voluntários da Mafra | 261 812 100 |
| GNR de Mafra | 261 815 124 |
| Centro de Saúde de Mafra | 261 818 100 |
| Número Nacional de Intoxicações | 808 250 143 |
| Número de Emergência Nacional | 112 |
| Protecção Civil de Mafra | 800 261 261 |

Anexo XII

Locais de Maior Risco

Anexo XIII

Instruções de Funcionamento

Instruções de utilização de um extintor portátil:

1.º - Transporte-o na posição vertical, segurando no manípulo.

2.º - Retire o selo ou cavilha de segurança que impede a alavanca de accionar o jacto.

3.º - Aproxime-se do foco de incêndio com cautela, evitando que haja fogo pelas costas.

4.º - Pressione a alavanca, dirigindo o jacto para a base das chamas, varrendo a superfície.

5.º - Em combustíveis líquidos reduza o jacto, evitando que o combustível se espalhe.

6.º - Antes de terminar, assegure-se de que o incêndio está mesmo extinto.

Instruções de utilização de um extintor portátil

Aquando de operações de avaria ou manutenção de extintores fora da entidade, deve garantir-se, sempre que possível a substituição dos mesmos enquanto essas questões não estiverem solucionadas.

1 - Apontar o jacto para a base das chamas

2 - Certifique-se que tem o vento pelas costas

3 - Se for necessário peça ajuda a outro(s) colega(s)

4 - Não abandone o local sem a certeza da extinção do foco de incêndio

5 - Não volte a pendurar um extintor depois de utilizado

Devem existir Instruções de funcionamento que contemplem procedimentos relativos a:

• Posto de transformação;

• Gerador de Emergência;

• QGBT – Quadro Geral de baixa tensão;

• Casa das Máquinas dos Ascensores;

• Reservatório de Oxigénio;

• Caldeiras;

• Cozinha / Bar;

• Armazém de inflamáveis (Farmácia/Oficina);

• Rouparia / Lavandaria;

Anexo XIV

Programa de Manutenção

a) Identificar a instalação (Instalação de armazenamento e utilização de líquidos e gases combustíveis; Instalação de aquecimento; Instalação de confecção e de conservação de alimentos; Evacuação de efluentes de combustão; Ventilação e condicionamento de ar; Ascensores ou Instalação de energia eléctrica).

b) Anexar os relatórios.

Os relatórios devem indicar os elementos intervencionados, tipo de acção efectuada, motivo, data

e responsável.

Nota:

A manutenção das instalações técnicas em geral está fora do âmbito da regulamentação da segurança contra incêndio. No entanto, todas as operações de manutenção deverão ser registadas, sendo desejável que se mantenha o bom estado de conservação das mesmas.

a) Anexar os relatórios das entidades competentes.

Os relatórios devem indicar os elementos intervencionados (por exemplo o número de série do extintor),

tipo de acção efectuada, motivo, data e responsável.

Notas:

1 - Periodicidade de manutenção anual (verificação por empresa especializada de todos os extintores), devendo estabelecer-se outras acções de manutenção com menor periodicidade (verificações trimestrais, por observação visual do estado de conservação dos extintores, pela equipa de segurança).

Devem ser definidos programas de manutenção, com calendarização e periodicidade das acções.

2 - NP 4413:2006 - Manutenção de Extintores.

a) Anexar os relatórios das entidades competentes.

Os relatórios devem indicar os elementos intervencionados (tubagens, válvulas, BIA, etc.), tipo de acção efectuada, motivo, data e responsável.

Nota:

Recomenda-se periodicidade de manutenção anual (verificação completa de toda a instalação, por empresa especializada, incluindo grupos hidropressores e depósitos de reserva de água se existirem), devendo estabelecer-se outras acções de manutenção com menor periodicidade pela equipa de segurança. Devem ser definidos programas de manutenção, com calendarização e periodicidade das acções.

a) Anexar os relatórios das entidades competentes.

Os relatórios devem indicar os elementos intervencionados (por exemplo, detectores, circuitos eléctricos ou botões de alarme), tipo de acção efectuada, motivo, data e responsável.

Nota:

Recomenda-se periodicidade de manutenção anual por empresa especializada (verificação completa de toda a instalação: teste à central, detectores, botões de alarme, dispositivos de alarme, alerta e comandos), devendo estabelecer-se outras acções de manutenção com menor periodicidade pela equipa de segurança. Devem ser definidos programas de manutenção, com calendarização e periodicidade das acções.

a) Anexar os relatórios das entidades competentes.

Os relatórios devem indicar os elementos intervencionados, tipo de acção efectuada, motivo, data e responsável.

Nota:

Recomenda-se a manutenção anual da iluminação de segurança (verificar o funcionamento dos pontos luminosos e o estado geral dos aparelhos; Verificar a presença de sobre aquecimentos; Substituir lâmpadas, tubagem defeituosa, arrancadores e balastros se necessário; Limpar luminárias, grelhas das luminárias, armaduras difusoras, globos etc.; Controlo da continuidade das massas das luminárias à terra e Controlo da estanquicidade das iluminarias exteriores).

a) Anexar os relatórios das entidades competentes.

Os relatórios devem indicar os elementos intervencionados (por exemplo desobstrução da sinalização do extintor X), tipo de acção efectuada, motivo, data e responsável.

Nota:

Recomenda-se a manutenção anual da sinalização de segurança (Verificar se os sinais de segurança se encontram nos locais estabelecidos; se estão visíveis, bem fixados, em bom estado de conservação e desobstruídos).

a) Identificar o equipamento ou sistema (Extinção automática por agente extintor diferente da água; Colunas secas; Colunas húmidas; Dispositivos de obturação de condutas; Selagens; Registos corta-fogo; Dispositivos de fecho de portas; Comando dos retentores de portas; Fontes de alimentação de energia eléctrica de emergência; etc.).

b) Anexar os relatórios.

Os relatórios devem indicar os elementos intervencionados, tipo de acção efectuada, motivo, data e responsável.

Nota:

Recomenda-se a manutenção anual, por empresa especializada, para verificação completa dos equipamentos e sistemas.

Anexo XV

Cadernos de Registos

a) Assinalar a situação aplicável e a referência do relatório.

Anexar os relatórios.

Relatórios de Ocorrências (incidentes, acidentes e avarias)

a) Como por exemplo a ocorrência de falsos alarmes, focos de incêndio, intervenção da equipa de segurança ou a intervenção dos bombeiros.

b) Anexar os relatórios.

Anexo XVI

Plano de Formação

a) Anexar os relatórios, incluindo o nome e rubrica dos formandos.

b) Indicar o nome da empresa ou do departamento interno.

c) Por exemplo formação inicial em SCIE ou uso de meios de 1.ª intervenção.